## calculs echangeur
intérieur (eau)
diamètre externe tube | 0.015
épaisseur | 0.0015
dh | 0.012 | diamètre interne
débit | 2e-05 | m3/s
vitesse | 0.088419 | m/s
Ac total | 0.00022619 | m2
Ac par tube | 0.0001131
n tubes | 2
extérieur (air)
pour une nappe |  |  | pour trois nappes | paramétrage initial avec 100 ailettes
écartement e | 0.003 |  |  | écartement e | 0.003 |  | 0
demi hauteur h | 0.01 |  |  | demi hauteur h | 0.01
profondeur l | 0.02 |  | 0.059929 | profondeur l | 0.02
nb ailettes | 90 |  |  | nb ailettes | 100
Ac élémentaire | 1.5e-05 | (2 h - d) e |  | Ac élémentaire | 1.5e-05 |  | 2 l e -d e
Ac total | 0.0027 |  | 0.0027 | Ac total | 0.003
épaisseur d'ailette a | 0.0003 |  |  | épaisseur d'ailette | 0.0003
longueur de l'échangeur | 0.297 | nb (e + a |  | longueur de l'échangeur | 0.33 |  | nb (e + épaisseur)
Surface étendue | 0.00057381 | 2 (2 l h - pi d2/4) + pi d (e - a) |  | Surface étendue | 0.00057381 |  | 2 (2 l h - pi d2/4) + pi d e - pi d épaisseur
Surface initiale | 0.00014137 | pi d e |  | Surface initiale | 0.00014137 |  | pi d e
facteur de surface | 4.0588 |  | 4.0588 | facteur de surface | 4.0588
périmètre mouillé | 0.046 | 2 (2 h +e) |  | périmètre mouillé | 0.046 |  | 2 (2 l +e)
dh | 0.0013043 | 4 Ac/p | 0.0013043 | dh | 0.0013043
surface tube par nappe | 0.022393 | surface calculée par Thermoptim | 0.0671 | surface tube par nappe | 0.024881 | surface calculée par Thermoptim | 0.0695
Surface étendue par nappe | 0.10328 | nombre de nappes | 2.9964 | Surface étendue par nappe | 0.11476 | nombre de nappes | 2.7932
surface totale | 0.0671
surface étendue totale | 0.30949
1.1364
0.88
longueur totale | 1.7799
longueur d'un tube sur 3 nappes | 0.88994
28.7404
338.66
0.022724
355.7
-4.791%